阜阳师范大学3#幼儿园（12班）三层，门卫一层施工项目图纸疑问

### 土方工程

- 挖土方及砖渣时产生的土方和砖渣等是否全部外运？运距按多少公里考虑？

回复：是，控制价按10KM计入，土方级砖渣外运运距及弃土点、渣土费、保洁费用等一切费用均由投标人充分考虑后自行报价，结算时不予调整。

- 现场是否考虑土方平衡？

回复：考虑，挖除砖渣等外运按面积14亩，挖深2米计入控制价，土方外运运距及弃土点、渣土费、保洁费用等一切费用均由投标人充分考虑后自行报价，结算时不予调整。

### 幼儿园土建工程

1、结施9柱图2轴交f轴，3轴交f轴 4轴交f轴 柱大样与平面图不符 请明确

回复：截面尺寸改为600*600，定位与配筋如下：

2、 结施19 节点6位置不详

回复：图中已有

3、结施10  c轴交6 轴 8轴 13轴柱大样与平面图不符

回复：此处3个柱子编号应是KZ1.配筋见原图。

- 结施20节点3 节点4 节点7与平面图尺寸不符 请明示

回复：以大样图尺寸为准。

5、卫生间隔断材质不详

回复：清单按成品隔断

6、结施总说明与建筑图纸砖类型不同以哪种材质

回复：以结施为准

7、屋面细石刚性层砼等级不详

回复：清单按C20细石砼列项

8、屋面设备基础砼等级不详

回复：清单列C20细石砼

9、办公室、医务晨检、保健观察室、图书室阅览室科学操作室会议室财务室、园长室图纸不详

回复：清单按顶棚5列项

10、男更、女更、主副食加工间主副食库、开水消毒、清洗配餐间、做法不详

回复：清单按顶棚5列项

11、配餐间、音控室、准备间地面做法不详

回复：清单按楼地面3列项

精装修部分：

1、仿木塑胶地板多厚，材质不明确。
回复：2mm厚同质透芯仿木色塑胶地板。
2、石材窗台板石材不明确。
回复：为20厚啡网纹石材。

景观工程：

- 1、电动伸缩门是否在本次招标范围内？如在请提供相应参数；

回复：电动伸缩门不在本次招标范围。

- 2、请提供自行车棚顶张拉膜参数；

回复：取消张拉膜，改为双层阳光板，厚度8+8，宽度与长度与廊架一致。

- 3、人行铺装、塑胶地面处检查井是否考虑隐形井盖座（不锈钢材质）；

- 回复：按设计井盖。

- 4、幼儿园东侧是否有行车道。

- 回复：有，按长度80米，宽度6米计入，做法同车行沥青道。

- 绿化工程：

- 绿化工程是否按苗木表计入；

- 回复：是，其中北侧围墙外至北侧红线范围内黄山栾树15株、矮生百慕大草坪306㎡不在本次招标范围。

- 请明确矮生百慕大草皮卷追播黑麦草次数；

- 回复：取消追播黑麦草，仅铺种矮生百慕大草皮。

排水工程：

- 1、请明确雨污水检查井采用现浇钢筋混凝土井（02S515）还是混凝土模块式检查井（12s522）

- 回复：在道路上的采用现浇混凝土检查井，不在道路上的采用塑料排水检查井，接管直径小于500的用Φ700检查井，大于等于500的用Φ900检查井。

- 2、请明确雨污水管道中实壁PE排水管是否参照04S520《埋地塑料排水管道施工》（未找到图集05S520），及请明确混凝土管道开挖、基础做法。

回复：雨污水管道中实壁PE排水管参照04S520《埋地塑料排水管道施工》，混凝土管道开挖、基础做法详见04S516《混凝土排水管道基础及接口》,DN500管采用PE管。

- 3、化粪池G7-20SF做法是否参照03S702钢筋混凝土化粪池？

回复：成品玻璃钢化粪池选型：YJBH-7-II，详见14SS706《玻璃钢化粪池选用与埋设》P23。

- 4、隔油池GG-1SF做法是否参照04S519小型排水构筑物P69页？

回复：参照此图集施工。

- 5、是否考虑市政道路开口费及雨污水管网对接费用；

- 回复：不考虑。

门卫

- 雨篷大样尺寸与结构平面尺寸及建筑平面尺寸皆不一致，是否以大样尺寸为准；

回复：延伸尺寸以平面图为准，向外延伸800mm。

- 结构图轴线尺寸为3400*5600，建筑图轴线尺寸为3200*5600，是否以结构图尺寸为准；

回复：轴线尺寸以建筑平面图3200*5600为准。

- 砌体墙及砖基础砌筑砂浆做法不详，请明确；

回复：砂浆等级同幼儿园总说明中相关参数要求。

- 雨篷及女儿墙混凝土强度不详，请明确；

回复：混凝土强度等级C30。

- 散水宽度平面图标注为1200，建筑说明标注为1000，是否以平面图为准；散水做法请明确至具体图集节点；

回复：散水宽度以设计施工说明1000宽为准，散水做法详见图集12J003-A1-1B。

- 室外台阶做法不详，请明确；

回复：室外台阶做法详见图集12J003-B1-2B。

- 门联窗M1,普通门M2（1000*2600），普通窗C1517，纱窗 材质及做法均不详，请明确；

回复：门卫室普通外门，窗均采用外窗：淡蓝色Low-E铝合金中空玻璃窗，金属隔热断桥型材，隔热条高度24mm6中透光Low-E+12空气+6。门窗尺寸均为洞口尺寸，铝合金门窗需复核现场洞口尺寸方可下料，原设计单位审定后实施，并达到国家和地方现行相关标准的要求。纱窗选用18目的铝锰合金窗纱。

8、平屋面隔离层做法不明确；

回复：选用PE薄膜隔离层。

- 平屋面防水上翻高度不详，请明确；

回复：上翻600mm。

- 女儿墙内侧装饰做法不详，请明确；

回复：1、基层墙体清理；2、刷3厚界面剂一道（混凝土墙面）；3、找平层：12mm厚1:3防水砂浆找平打底，8mm厚1:2.5防水砂浆罩面（防水剂掺量5%），（不同基层交接处挂500mm宽12.7*12.7*0.7热镀锌钢丝网）；4、柔性耐水腻子两遍，弹性底涂；5、真石漆。

安装专业

编制范围疑问

- 强电系统室外进线是否仅计预埋管至外墙皮处预留1.5米？

回复：是。

- 弱电系统室外进线预埋管是否计算至外墙皮处预留1.5米？网络电话入户系统、有线电视系统、广播系统、电子围栏系统、视频监控系统、入侵报警系统是否按图计入？若计入请提供各系统设备规格参数。

回复：以上系统按图数量计入，系统设备由施工单位按规范标准深化设计并出具最终深化设计图纸，由原设计单位审定后实施，并满足幼儿园正常运行功能和规范需要，设备按中档计入。上述所需费用包含在投标总价中，后期不予调整。

- 火灾报警系统室外进线预埋管是否计算至外墙皮处预留1.5米？

回复：是。

- 电气火灾。监控系统、可燃气体报警系统、消防设备电源监控系统是否计入？

回复：是。

- 通风系统是否计入？

回复：计入。

- 室外给水及消防给水是否计算至图纸位置？

回复：消防喷淋管道与1号楼的室外消防接口并使用；室内消防栓与1号楼共用高位水箱，并形成并网，满足规范要求，按100米管计入；给排水与1号楼西边围墙对接，此部分内容均包含在清单内。

- 洁具是否计入？

回复：计入。

- 室外雨污水是否计算至图纸位置？

回复：计算至附中一号楼接入点。

- 太阳能系统是否计入？若计入请提供具体设备规格参数。

回复：水泵、水箱、集热器不计入；其他均计入。

- 本工程抗震支吊架是否计入？

回复：计入。

- 电梯是否需要计入？

回复：计入。

- 油烟净化机组是否需要计入？

答：不计入。

- 挡烟垂壁是否需要计入？

答：取消，不计入。

- 本工程是否有推荐品牌？

回复：无推荐品牌。

设计疑问

- 强电系统竖向桥架规格是否按200*100计入？

回复：是。

- 弱电系统竖向桥架规格是否按200*100计入？

回复：是。

- 电气火灾监控系统无配管配线，请明确？

回复：穿管SC20。

- 室外安防系统无具体配管，请明确？

回复：室外电源线穿管SC25,室外光缆穿管SC25。

- 室外景观给水无具体管材说明，请明确？

回复：景观给水系统采用PE给水管,电熔连接。

- 室外给水接至幼儿园此处管道，单体楼内无此管道，计算至何处，请明确？

回复：取消此段给水管。

- 接屋面集热器热水管阀门是否按照DN25计入？

答：是。

- W-1单层排水管平面图与系统图管径不一致，是否以平面图为准？

答：是。

- 网络电话入户系统和视频监控系统图纸设计中32口交换机是否有误？

答：按48口交换机计入。